## Лист1
Показатели	Единицы измерения	Нормативы / (предельно допустимые концентрации (ПДК)), / не более / СанПиН 2.1.4.1074-01	Нормативы / (предельно допустимые концентрации (ПДК)), / не более / СанПиН 1.2.3685-21	Показатель вредности	Класс опасности
Обобщенные показатели
Водородный показатель	рН	в пределах 6 – 9	в пределах 6 – 9
Общая минерализация / (сухой остаток)	мг/л	1000 (1500)	1000 (1500)
Жесткость общая	мг.экв/л	7,0 (10)	7,0 (10)
Окисляемость / перманганатная	мг/л	5	5
Нефтепродукты, / суммарно	мг/л	0,1	0,1
Поверхностно - активные / вещества (ПАВ), / анионоактивные	мг/л	0,5	0,5
Неорганические вещества
Алюминий (AL3+)	мг/л	0,5	0,2	с.-т. / / орг. мутн.	2 / 3
Бор (B)	мг/л	0,5	0,5	с.-т.	2
Железо (Fe, суммарно)	мг/л	0,3 (1,0)	0,3 (1,0)	орг.	3
Кремний	мг/л	10	жесткость / <2,5 мг.экв/л = 25 / >2,5 мг.экв/л = 20	с.-т.	2
Марганец (Mn, суммарно)	мг/л	0,1 (0,5)	0,1 (0,5)	орг.	3
Медь (Cu, суммарно)	мг/л	1	1	орг.	3
Молибден (Mo, суммарно)	мг/л	0,25	0,07	с.-т. / орг.	2 / 3
Мышьяк (As, суммарно)	мг/л	0,05	0,01	с.-т.	2 / 1
Никель (Ni, суммарно)	мг/л	0,1	0,02	с.-т.	3 / 2
Нитраты (по NO3)	мг/л	45	45	с.-т.	3
Ртуть (Hg, суммарно)	мг/л	0,0005	0,0005	с.-т.	1
Свинец (Pb, суммарно)	мг/л	0,03	0,01	с.-т.	2
Селен (Se, суммарно)	мг/л	0,01	0,01	с.-т.	2
Сероводород (H2S)	мг/л	0,003	0,05	орг.зап.	4
Стронций (Sr2+)	мг/л	7	7	с.-т.	2
Сульфаты (SO42-)	мг/л	500	500	орг.	4
Сурьма (Sb)	мг/л	0,05	0,005	с.-т.	2
Фториды (F-)	мг/л	1,5	1,5	с.-т.	2
Хлориды (Cl-)	мг/л	350	350	орг.	4
Хлорат-ион	мг/л	20	0,7	орг. привк. / с.-т.	3
Хром (Сr6+)	мг/л	0,05	0,05	с.-т.	3
Цианиды (CN")	мг/л	0,035	0,07	с.-т.	2
Цинк (Zn2+)	мг/л	5	5	орг.	3
Органолептические показатели
Запах	баллы	2	2
Привкус	баллы	2	2
Цветность	градусы	20 (35)	20 (35)
Мутность	ЕМФ / единицы мутности / по формазину	2,6 (3,5)	2,6 (3,5)
"с.-т." - санитарно - токсикологический, "орг." - органолептический